[image: image4.png]ngg;rmranb



[image: image5.emf] 

 



АДАПТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ. 

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ЧС ДЛЯ МГН.
Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр» ЦВЗУ 2-16х96
Арт. 10354
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]£'£82

1280





Целевая группа: Для всех категорий МГН.
Обоснования применения: СП 136.13330.2012; ГОСТ Р 51671-2020.
Применение: Помещение. 
Назначение: Для обеспечения информирования все категорий МГН. 
Описание: Визуально-акустическое табло (ВАТ) состоит из корпуса с интегрированным в него матричным светодиодным табло и мощной акустической системой. Для переключения отображаемой визуальной информации на табло информацию необходимо предварительно записать в определенные ячейки памяти. Акустическая информация записывается в соответствующие ячейки памяти в Пульте управления адаптивной системы оповещения «СурдоЦентр» и синхронно транслируется на все табло одновременно. 
Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством торцевая часть корпуса оборудована USB портом для программирования визуально-акустического табло при помощи USB накопителя, кнопками регулировки громкости и клавишным выключателем с красной подсветкой. В результате работы системы люди с ограничениями по слуху получают информацию, читая сообщения на экране ВАТ, а незрячие в свою очередь слышат голосовое дублирование информации на экранах.
Технические характеристики:

· Питание и электрические характеристики:

Напряжение питания: AC 220В +/-10%, 50-60Гц

Максимальная потребляемая мощность 90 Вт

Класс электрозащиты: I

· Функциональные характеристики:

Количество основных каналов управления: 30

Тип внешнего управления: сигналы с Пульта управления системы «Сурдоцентр»

Регулировка уровня громкости: есть

Тумблер общего включения: есть

· Характеристики визуальной части:

Тип контроллера: HD-U60

Разрешение табло: 16 х 96

Шаг пикселей: 10 мм

Цвет свечения: Желтый

Угол обзора: 160°

Тип загрузки: USB флеш-накопитель

· Звуковые характеристики:

Кол-во каналов: 1

Номинальная мощность: 5 Вт

Максимальная мощность: 10 Вт

Импеданс динамической головки: 4 Ом

Уровень чувствительности: 90 дБ

Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 125-10000 Гц

· Формат и флэш-карта хранения файлов:

Тип загрузки визуальных программ: USB

Метод хранения звуковой информации: карта памяти

Формат флэш-карты: SD, SDHC

Объем флэш-карты: 2-32 Гбайт

Формат звуковых файлов: MP3 (8-320 кбит/с), WAV

· Конструкционные характеристики:

Материал корпуса: Ст3 с порошковой покраской

Цвет корпуса: черный

Размер устройства (ВхШхГ): 260х1280х166 мм

Вес: 18,8 кг

Класс защиты: Ip43
· Температурные режимы:

Температурный диапазон эксплуатации: от -25°С до +40°С

Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -40°C до +55°С
Монтаж:    
· Просверлите два отверстия в потолке;

· Забейте и закрутите анкерные крюки;

· Отметьте и отрежьте цепь на требуемую длину;

· На два окончания цепи оденьте карабины;

· После этого повесьте табло проушинами на цепи и зафиксируйте проушины карабинами.
Схема подключения:

[image: image3.png]BI3YANLHO-AKYCTHHECKOE TABO Fonocosoe aysnuposanue

J—— .ot ’%#ﬁ‘*

nynbT

o Fonocosoe dyBnupasanue

m Pansiem s e pami >
BUBATLHO AYCTUMECKDE TASO *. -
_>_I‘| ))) i

Tonoc





Комплектация: 
· Визуально-акустическое табло – 1 шт.;

· Потолочное крепление (комплект) – 1 шт.;
· Паспорт изделия – 1 шт.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


